***HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA***

***(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.)***

**KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD**

**TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ**

***4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 13914/85. helyrajzi szám alatti ingatlanon***

Hajdúhadház Város Önkormányzata a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú döntésének megfelelően támogatásban részesült.

A Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása:

- 28,00 m x 12,00 m befoglaló méretű, földszintes, nyeregtetős, acélváz szerkezetű, szendvicspanel borítású kiskapacitású vágóhíd építése valósult meg 2018. évben. A vágóhíd épülete használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A vágóhíd működéséhez további kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből az alábbi munkák elvégzése valósulna meg, szakáganként a következők:

Építészeti munkák:

* a két dokkoló kapuknál lévő ajtók bontása és kintebb helyezése, ütközők beépítésével (1)
* a pácoló helyiségben lévő ablak üvegének fóliázása vagy kicserélése műanyag betétre (2)
* szúnyoghálók felszerelése két méretben (3)
* 2 db átadó ablak beépítése a bélürítő helyiségben (4)
* karámnál digitális mérleg szintbe állítása, korlát kialakítása (5)
* belszerv hűtőnél válaszfal bontása (6)
* térkő bontása karámnál, lefolyó kiépítése céljából (7)
* füstölő fölé elszívó elhelyezése füstelvezető csövének bekötése meglévő kéménybe (8)
* füstölő berendezés füstelvezetésének kiépítése tetőszerkezeten, bádogozással (8)

Gépészeti munkák:                        -     a 7 db klímaberendezések kondenzvizének elvezetése

* bélürítőben vízkiállás 2 db csapnak, lefolyó kialakítása, késfertőtlenítő áthelyezése (9)
* vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál, szennyvíz lefolyó kialakítása (10)
* érlelőben levegőáramoltatás kialakítása, automatizálása (11)
* tűzcsap telepítése ingatlan előtti közterületen

Elektromos munkák:             -     a 7 db klímaberendezés és a hozzá tartozó kültéri egység elektromos megtáplálása, új elosztó berendezéssel együtt

* Füstölő helyiségbe új elektromos csatlakozás kiépítése
* légfüggönyök részére elektromos csatlakozások kiépítése
* Darupálya betápláló kábele részére futómacska kialakítása (12)
* Digitális mérleg részére csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése, kijelző felszerelése (13)
* Sokkoló berendezés részére ipari 230V-os dugalj felszerelése (12)
* Ládamosó berendezés csatlakozásának átépítése (14)
* Áramváltós fogyasztásmérő szekrény tervezése engedélyeztetése és kialakítása telekhatáron
* érintésvédelemhez fémtárgyak (asztalok, mosdók, mosogatók és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyak) bekötése a földelő hálózatba

Hűtő- és klímatechnikai munkák:

* 7 db beltéri klímaberendezés utólagos kiépítése, csővezetékhálózat szerelése teljes körűen az alábbi helyiségekben: (Bőr raktár, Hulladéktároló, Bél sózó, Daraboló bontó, Közlekedő, Kiadó I., Kiadó II.), 1 db kültéri egység telepítése
* Hűtőkhöz központi GSM távfelügyeleti rendszer kiépítése
* lábazati szegő (holker) kiépítése az alábbi helyiségekben: (vágótér, hasító-bontó, hulladéktároló, bélürítő, daraboló-bontó, hűtők, hidegüzemi gépterem, vágóhídi és húsüzemi kiadó, érlelő, bőr raktár)
* 5 db belső műanyag ajtó cseréje hűtőkamra ajtókra (Belszerv hűtő, Előhűtő I., Előhűtő II., Darabolt hús hűtő, Csomagolt árú hűtő)
* érlelőben hőmérséklet és páraszabályozó egység telepítése (11)

Hajdúdorog, 2019. 02. 01.

Vágner Attila

tervező

É-15-0354